Rapport d’avancement

PROJET DE FIN D’ETUDES

ESEO – Filière Électronique des Objets Connectés

Livrable

| Nom du projet : | VENTILATION INTELLIGENTE |
| --- | --- |
| Etudiants : | AGOSSA KEWEN EDZANG MORO OLIVIER MADONA GEORGES TCHAPTCHET WOLGANE SERE OKANA RACHID |

[PFE]_AGOSSA_Kewen_EDZANGMORO_Olivier_MADONA_Georges_TCHAPTCHET_Wolgane_SERE_Rachid.pdf

Type de projet : Conception et réalisation

# Manuel d'utilisation

## Système de ventilation intelligente

### 🔹 Introduction

Le Système de Ventilation Intelligent (SVI) est une fenêtre automatisée permettant de renouveler l’air intérieur sans intervention humaine.
Il mesure en continu la qualité de l’air grâce à un capteur dédié, et déclenche automatiquement l’ouverture ou la fermeture de la fenêtre lorsque les seuils définis sont atteints.

Ce manuel explique le fonctionnement général, les composants utilisés, les procédures de mise en service, les méthodes d’utilisation, ainsi que les règles de sécurité et les solutions de dépannage rapide.

### 🔹 a. Principe de fonctionnement

Le système mesure en continu la qualité de l’air intérieur grâce au capteur BME680 qui analyse la température, l’humidité et les composés organiques volatils.
Lorsque les valeurs dépassent les seuils définis (air vicié, humidité trop élevée, pollution interne), la station de commande envoie automatiquement une instruction au vérin électrique installé sur la fenêtre. Celui-ci ouvre la fenêtre pour ventiler la pièce.
 Dès que la qualité de l’air revient à un niveau normal, la fenêtre se referme automatiquement.
 L’utilisateur peut également piloter l’ouverture ou la fermeture via l’application Android en mode manuel.

### 🔹 b. Composants principaux

| Élément | Fonction | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| BME680 | Mesure température, humidité, qualité d’air Détection des gaz (CO₂, fumées, COV) | Intérieur |
| Microcontrôleur nRF52832 (x2) | Un module pour l’acquisition des capteurs (station intérieure). Un module pour le contrôle du vérin (station fenêtre). | Module principal |
| Vérin électrique 750 N – 100 mm – 12 V | Ouvre/ferme la fenêtre | Fixé au châssis de la fenêtre |
| Ecran TFT | Visualisation locale des données et de l’état du système. | Près de la fenêtre |
| Bouton poussoir d’urgence | Ouverture/fermeture manuelle en cas de problème | Sur la carte principale |
| Application Android | Contrôle manuel et configuration. | Smartphone utilisateur |
| Batterie 12V | Alimentation principale du système + alerte sonore en cas de niveau faible |  |

### 🔹 c. Mise en service

- Vérifier l’alimentation

  - S’assurer que la batterie 12 V est chargée.

  - Observer le buzzer/LED : aucun signal = batterie correcte.

- Mettre sous tension la station capteur

  - Le BME680 démarre en moins de 2 secondes.

- Mettre sous tension la station fenêtre

  - Le module NRF se synchronise automatiquement avec la station capteur (BLE).

- Initialisation automatique

  - L’écran TFT affiche :

    - Température, humidité, COV

    - État fenêtre : OUVERT / FERMÉ

    - Niveau batterie

- Lancer l’application Android

  - Activer le Bluetooth du smartphone.

  - Ouvrir l’application.

  - Sélectionner “SVI – Window Control”.

Le système est prêt à fonctionner.

### 🔹 d. Utilisation normale

Le système est conçu pour fonctionner en autonomie complète, sans intervention :

- Lorsque la qualité de l’air se dégrade → Ouverture automatique.

- Lorsque les valeurs reviennent sous les seuils → Fermeture automatique.

- L’utilisateur peut consulter l’état et les mesures via l’écran TFT ou l’application.

Aucune action manuelle n’est requise en fonctionnement normal.

### 🔹 e. Affichage local et voyants

| Indicateur | Couleur / État |
| --- | --- |
| LED verte | Fenêtre ouverte |
| LED rouge | Fenêtre fermée |
| Buzzer | Batterie faible ou défaut majeur |
| Ecran TFT | Température (°C), Humidité (%), Taux de COV (équivalent CO₂ approximé), État fenêtre : OUVERT / FERMÉ, Batterie : OK / FAIBLE |

### 🔹 f. Commande manuelle depuis l’application

Depuis l’application Android :

- Bouton Ouvrir → active le vérin pour ouvrir la fenêtre.

- Bouton Fermer → ordonne la fermeture complète.

- Température

- Humidité

- Niveau de COV

Si un obstacle est détecté ou si les conditions météo extérieures sont défavorables (pluie, vent), la commande manuelle est temporairement ignorée pour protéger le système.

### 🔹 g. Sécurité et protection

Le SVI intègre plusieurs sécurités :

- Arrêt automatique du vérin en cas d’obstacle.

- Arrêt d’urgence via bouton poussoir extérieur.

- Fermeture automatique en cas de coupure de communication BLE.

- Signal sonore si la batterie devient trop faible.

- Protection mécanique (IP65) sur le vérin, utilisable en milieu humide.

- Protection contre

  - La surcharge motrice,

  - Les commandes incohérentes,

  - Les cycles trop fréquents.

### 🔹 h. Entretien

Pour garantir la fiabilité du système :

- Vérifier la batterie toutes les 2 à 3 semaines.

- Nettoyer le vérin si présence de poussière.

- Éviter les projections d’eau directe sur les cartes électroniques.

- Vérifier le bon coulissement mécanique de la fenêtre.

- Mettre à jour l’application si une nouvelle version est disponible.

Aucun autre entretien n’est requis : le système est conçu pour être autonome.

### 🔹 i. Dépannage rapide

| Problème | Cause possible | Solution |
| --- | --- | --- |
| La fenêtre ne s’ouvre pas | Batterie faible | Recharger la batterie |
| Pas d’affichage TFT. | Mauvaise alimentation | Vérifier connexions 12V |
| L’application ne détecte pas le SVI. | Bluetooth désactivé. | Activer / redémarrer BLE |
| Pas de mouvement du vérin. | Obstacle / surcharge | Retirer obstacle + reset |
| Valeurs capteur incohérentes | Humidité ou poussière | Nettoyer l’entrée d’air du capteur |
| Buzzer activé en continu | Batterie très faible | Charger immédiatement |

### 🔹 j. Remarques finales

Le Système de Ventilation Intelligent (SVI) offre une gestion automatique, fiable et économe de la ventilation intérieure. Grâce à son architecture BLE basse consommation, son capteur avancé et sa mécanique robuste, il fournit une régulation efficace de la qualité de l’air tout en restant simple d’utilisation.

En respectant les consignes d’utilisation et d’entretien, le système garantit un fonctionnement durable et optimal.

# Mes ports

## Nœud 1 = Capteur (plafond) → nRF52832 + BME680 (I²C)

| BME680 Pin | Fonction | NRF52832 (PCA10040) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| VIN | Alimentation | 3.3 V (VDD) | Alimente le capteur. Ne pas dépasser 3.6 V. |
| GND | Masse | GND | Masse commune avec la carte BLE. |
| SCL | Horloge I²C | P0.27 (SCL par défaut) | Peut être modifié dans sdk_config.h si nécessaire. |
| SDA | Données I²C | P0.26 (SDA par défaut) | Niveau logique 3.3 V, résistance pull-up 4.7 kΩ conseillée. |
| CSB | Mode SPI/I²C | 3.3 V (tiré au VDD) | Sélectionne le mode I²C. |
| SDO | Adresse I²C | GND ou VDD | GND → adresse 0x76, VDD → 0x77. |

Nœud 2 = Actionneur (fenêtre) → nRF52832 + Pont en H + Vérin (PWM + DIR1/DIR2)

| Signal | Fonction | NRF52832 (PCA10040) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM_PIN | Commande de vitesse (PWM) | P0.24 | Envoie le signal PWM vers l’entrée « EN » du pont en H pour ajuster la puissance du vérin. |
| DIR_PIN1 | Sens de rotation B | P0.22 | Définit la polarité du moteur (entrée IN1 du pont en H). |
| DIR_PIN2 | Sens de rotation B | P0.23 | Définit la polarité opposée (entrée IN2 du pont en H). |
| VCC (Logique) | Alimentation logique du pont en H | 3.3v (VDD) | Alimente la partie commande du driver moteur (logique). |
| GND | Masse commune | GND | Masse commune entre la carte nRF52832, le pont en H et le vérin. |
| VCC (puissance) | Alimentation du vérin | 12 V externe | Alimente la partie puissance du pont en H (moteur). Masse reliée à la masse logique. |
| MOTOR A / MOTOR | Sorties motrices | Sorties du pont en H | Connectées aux deux bornes du vérin pour contrôler l’extension et la rétraction. |

# Communication Bluetooth (BLE)

| Élément | Capteur (nœud 1). | Actionneur (nœud 2). |
| --- | --- | --- |
| Rôle BLE. | Peripheral | Central (Client) |
| Nom du périphérique. | SVI – Window Control. | SVI – Window Control. |
| Service GATT. | Environmental Service (UUID 0x181A) | Client BLE connecté. |
| Caractéristiques envoyées. | Température, Humidité, IAQ, eCO₂. | Réception + décision automatique. |
| Type de communication. | Notifications BLE toutes les 2 à 5 secondes | Réception et contrôle du vérin |

# Description d'un algorithme du programme

Le système utilise deux microcontrôleurs nRF52832 communiquant par Bluetooth Low Energy (BLE) :

- Le premier module, relié au capteur BME680, mesure la qualité de l’air (température, humidité, IAQ et eCO₂).

- Le second module reçoit ces données et pilote un vérin électrique via un pont en H afin d’ouvrir ou fermer automatiquement la fenêtre.

- Algorithme du module capteur

- Initialisation du capteur BME680, du bus I²C et du module BLE.

- Acquisition périodique des données : Température, Humidité relative, IAQ, eCO₂.

- Transmission des mesures au module actionneur sous forme de notifications BLE.

- Algorithme du module actionneur

- Initialisation du PWM, des broches de direction (DIR1, DIR2), des voyants LED et du BLE.

- Connexion BLE au module capteur et réception continue des données environnementales.

- Décision :

  - Si IAQ ≥ 125 ou eCO₂ ≥ 1200 ppm ou RH ≥ 70 % → ouverture.

  - Si IAQ ≤ 100 et eCO₂ ≤ 800 ppm et RH ≤ 65 % → fermeture.

  - Indication visuelle par LED selon le mode “Fermé”/”Ouvert” (vert = bon, rouge = mauvais)

- Commande du pont en H :

  - DIR1=1, DIR2=0 → ouverture ;

  - DIR1=0, DIR2=1 → fermeture ;

  - PWM=0 → arrêt.

- Résumé global

Le module capteur envoie en continu les données du BME680 via BLE.
 Le module actionneur analyse ces informations en temps réel et actionne automatiquement le vérin pour ouvrir ou fermer la fenêtre selon l’état de l’air intérieur.
 Cette architecture permet d’obtenir un système de ventilation entièrement autonome, intelligent et économe.

Machine a état de gestion d’un code entrer sur le clavier.

➢Choix des différents états

1. Qualité_Air_Bonne : Signal du capteur de qualité d'air

2. Température_Bonne : Signal du capteur de température

3. Commande_Manuelle : Interrupteur/application

4. Fenêtre_Ouverte : Fin de course du vérin en position ouverte

5. Fenêtre_Fermée : Fin de course du vérin en position fermée

6. Defaut_Capteur : Détection de panne

7. Surcharge_Moteur : Nouveau - Détection de courant excessif (blocage du vérin)

Sorties (adaptées pour le vérin) :

1. Alim_Vérin_ON : Activation de l'alimentation du vérin (relais ou MOSFET)

2. Sens_Extension : Commande pour l'extension du vérin (OUVERTURE)

3. Sens_Rétraction : Commande pour la rétraction du vérin (FERMETURE)

4. LED_Statut : Indication visuelle

5. Alerte : Notification utilisateur

➢Implémentation possible avec arduino pour la vérification

// smart_window.ino - Version de prototypage

const int PIN_VERIN_EXTEND = 8;

const int PIN_VERIN_RETRACT = 9;

const int PIN_FIN_COURSE_OUVERT = 10;

const int PIN_FIN_COURSE_FERME = 11;

const int PIN_CAPTEUR_AIR = A0;

// Seuils à calibrer

const int SEUIL_AIR_MAUVAIS = 500;

const int TEMPS_MAX_MOUVEMENT = 30000; // 30 secondes

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_VERIN_EXTEND, OUTPUT);

pinMode(PIN_VERIN_RETRACT, OUTPUT);

pinMode(PIN_FIN_COURSE_OUVERT,INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_FIN_COURSE_FERME, INPUT_PULLUP);

Serial.println("Smart Window - Initialisation"); }

void loop() {

machineEtats();

delay(100);

}

void machineEtats() {

static int etat = 0;

static unsigned long chronoMouvement = 0;

int airValue = analogRead(PIN_CAPTEUR_AIR);

bool airMauvais = (airValue > SEUIL_AIR_MAUVAIS);

bool finOuvert = digitalRead(PIN_FIN_COURSE_OUVERT);

bool finFerme = digitalRead(PIN_FIN_COURSE_FERME);

switch(etat) {

case 0: // INIT

Serial.println("Etat: INIT");

etat = 1;

break;

case 1: // ATTENTE_FERMEE

if(!finFerme) {

etat = 0; // Retour init si position incertaine

} else if(airMauvais) {

Serial.println("Air mauvais - Ouverture");

verin_ouvrir();

chronoMouvement = millis();

etat = 2;

}

break;

case 2: // OUVERTURE_EN_COURS

if(finOuvert) {

Serial.println("Fenetre ouverte");

verin_stop();

etat = 3;

} else if(millis() - chronoMouvement > TEMPS_MAX_MOUVEMENT) {

Serial.println("ERREUR: Timeout ouverture"); verin_stop(); etat = 99; // Etat erreur } break; case 3: // ATTENTE_OUVERTE if(!airMauvais) {

Serial.println("Air bon - Fermeture");

verin_fermer();

chronoMouvement = millis();

etat = 4;

} break;

case 99: // ERREUR

verin_stop();

Serial.println("ETAT ERREUR - Intervention requise");

break;

}

}

void verin_ouvrir() {

digitalWrite(PIN_VERIN_EXTEND, HIGH);

digitalWrite(PIN_VERIN_RETRACT, LOW);

}

void verin_fermer() {

digitalWrite(PIN_VERIN_EXTEND, LOW);

digitalWrite(PIN_VERIN_RETRACT, HIGH);

}

void verin_stop() {

digitalWrite(PIN_VERIN_EXTEND, LOW);

digitalWrite(PIN_VERIN_RETRACT, LOW);

}

# Tests

### I. Tests d'Intégration des Composants et Communication (Validés)

Ces tests confirment que tous les éléments matériels et logiciels communiquent comme prévu.

| Test | Description du Test | Observation & Conclusion Attendue | Origine / Ajout |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Capteur BME680 | Validé : Lecture des valeurs (T, H, IAQ, eCO₂) sur le terminal série. | Les valeurs doivent être cohérentes et varier. Aucune erreur I²C. |
| C.2 | Communication BLE | Validé : Connexion stable Central Actionneur <=> Peripheral (Capteur). | Les données doivent être reçues correctement et périodiquement (toutes les 2 à 5 secondes). |
| C.3 | Vérin & Pont en H | Validé : Vérifier le mouvement du vérin (extension/rétraction) via le Pont en H et les signaux PWM/DIR. | Mouvement régulier, s'arrête en fin de course. Pas de surchauffe ou bruit anormal. |
| C.4 | Consommation | Validé : Mesurer la consommation en mode veille, communication et mouvement. | Consommation conforme aux attentes pour l'autonomie (<20 mA module capteur, ~250-300 mA moteur). |

### II. Tests de Fonctionnement par Mode

Ces tests garantissent que chaque mode de contrôle fonctionne isolément.

| Test | Mode / Scénario | Description du Test | Observation & Conclusion Attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| M.1 | Automatique : Ouverture | Validé : Simuler Air Vicié (IAQ >=125 ou eCO₂>= 1200 ppm). | Le vérin s'ouvre complètement. L'écran/LED indique "OUVERT". |
| M.2 | Automatique : Fermeture | Validé : Simuler Air Assaini (IAQ <= 100 et eCO₂ <=800 ppm). | Le vérin se ferme complètement. L'écran/LED indique "FERMÉ". |
| M.3 | Manuel (App) | Validé : L'air est bon. Tester les boutons "Ouvrir" et "Fermer" de l'application. | Le vérin répond aux commandes. Le mouvement est complet et s'arrête aux Fins de Course. |
| M.4 | Urgence (Bouton Vérin) | Fenêtre fermée. Appuyer sur le Bouton Poussoir d’Urgence (sur le vérin/carte). | Le vérin doit lancer l'Ouverture Forcée et s'arrêter en position ouverte. Le mode automatique est suspendu. |

### III. Tests de Priorité et Conflits (Critique)

Ces tests vérifient la gestion de la hiérarchie des commandes : Urgence > Manuel (App) > Automatique.

| Test | Situation / Séquence d'Actions | Priorité Attendue | Observation & Conclusion Attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1 | Auto vs Manuel (App) | Phase 1 : L'Air est vicié, le vérin est en train d'Ouvrir (Auto). Phase 2 : L'utilisateur lance la commande "Fermer" via l'App. | Le Manuel (App) prime. Le vérin doit stopper l'ouverture et commencer la fermeture. |
| P.2 | Manuel (App) vs Urgence (Bouton) | Phase 1 : L'utilisateur lance la commande "Fermer" via l'App. Phase 2 : Appuyer sur le Bouton Urgence (Vérin). | L'Urgence prime. La fermeture est stoppée immédiatement, et le vérin commence l'Ouverture Forcée. |
| P.3 | Auto vs Urgence (Bouton) | Phase 1 : L'Air est bon, le vérin est en train de Fermer (Auto). Phase 2 : Appuyer sur le Bouton Urgence (Vérin). | L'Urgence prime. La fermeture est stoppée immédiatement, et le vérin commence l'Ouverture Forcée. |
| P.4 | Maintien du Mode Manuel | La fenêtre est ouverte par l'App (mode Manuel). L'air s'améliore (condition de fermeture Auto). | Le vérin doit rester OUVERT. Le mode Automatique ne doit pas reprendre le contrôle tant que le mode Manuel n'est pas explicitement annulé (par une commande "Fermer" via l'App). |
| P.5 | Réintégration après Urgence | Fenêtre ouverte par le Bouton Urgence. La commande Urgence est relâchée. | Le système doit revenir en mode de surveillance. Si l'air est bon, le mode Automatique doit reprendre le contrôle et fermer la fenêtre après un délai raisonnable. |

### IV. Tests de Sécurité et Défauts

Ces tests vérifient la fiabilité du système en cas de défaillance.

| Test | Situation de Sécurité | Description du Test | Observation & Conclusion Attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Surcharge Moteur | Validé : Bloquer le vérin pendant le mouvement (simuler un obstacle). | Le système doit détecter la surintensité, couper le PWM. Le Buzzer doit s'activer ou une Alerte doit être envoyée. |
| S.2 | Timeout de Mouvement | Lancer un mouvement. Empêcher le Fin de Course d'être atteint après $30$ secondes. | Le vérin doit s'arrêter après le temps max. Le système passe en état ERREUR (état 99) ou DÉTAILLANCE. |
| S.3 | Perte de Communication BLE | La fenêtre est ouverte. Couper le signal BLE (éteindre le module Capteur). | Le module Actionneur doit déclencher la Fermeture Automatique par sécurité après un délai de garde. |
| S.4 | Batterie Faible | Simuler un niveau de tension faible de la Batterie 12 V. | Le Buzzer doit être activé en continu et l'écran TFT doit afficher "Batterie : FAIBLE". |
| S.5 | Réinitialisation manuelle | Le système est en mode ERREUR (suite à S.2 par exemple). Appuyer sur le bouton Reset manuel. | Le système doit revenir à l'état INIT puis ATTENTE_FERMÉE et reprendre la surveillance des capteurs. |

# Cahier de suivi

### Phase 1 : Recherche & Spécifications (Septembre 2025)

| Date | Jour | Tâches Réalisées | Réalisateurs / Difficultés rencontrées | Remarques & Travaux à faire la prochaine fois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2025 | Jeudi | Démarrage du projet, définition des objectifs et répartition des rôles. Réunion avec l'encadrant. | Équipe complète. Difficulté : Définir les priorités techniques et établir la planification. | Lister le matériel nécessaire et valider les composants. |
| 19/09/2025 | Vendredi | Recherche documentaire (ventilation connectée) et étude du capteur BME680. Schéma global du système établi. | K, W, O (étude technique). R & G (schéma global). | Préparer la commande du matériel (capteurs, BLE, vérin, alimentation). |
| 25/09/2025 | Jeudi | Sélection finale des composants (BME680, nRF52832 x2, Pont en H L298N, vérin 12V). | G & O (validation technique). Difficulté : Trouver le Pont en H compatible 3.3V logique et le vérin adéquat. | Commander le matériel et préparer le câblage sur platine. |
| 26/09/2025 | Vendredi | Préparation du câblage du capteur et de la carte BLE sur platine d’essai. | K & G (vérification alimentation 3.3V). | Attendre réception du matériel pour tests pratiques. |

### Phase 2 : Architecture & Composants (Octobre 2025)

| Date | Jour | Tâches Réalisées | Réalisateurs / Difficultés rencontrées | Remarques & Travaux à faire la prochaine fois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/10/2025 | Jeudi | Réception des composants, test d’alimentation et vérification du régulateur 3.3V. | K & G. Difficulté : Gestion de la masse commune entre 3.3V et 12V. | Câbler le capteur BME680 et lancer le premier test I²C. |
| 03/10/2025 | Vendredi | Test de communication I²C du BME680 avec la carte BLE. | K & G. Correction de l’adresse I²C (0x76). | Ajouter la lecture des données sur terminal série. |
| 09/10/2025 | Jeudi | Lecture des mesures du capteur (Température, Humidité, eCO₂) et calibration des premiers seuils. | K & G (configuration et calibration). | Préparer l’intégration du BLE pour l’envoi des données. |
| 10/10/2025 | Vendredi | Mise en place du code BLE pour l'envoi des données vers le mobile/deuxième module. | O (configuration BLE). Difficulté : Instabilité corrigée après réglage des intervalles. | Tester la connexion BLE avec l’application nRF Connect. |
| 16/10/2025 | Jeudi | Connexion BLE entre les deux modules nRF52832 (Capteur $\leftrightarrow$ Actionneur). | O (création du lien) & G (vérification réception). | Câblage et test du vérin et du pont en H. |
| 17/10/2025 | Vendredi | Test complet de la communication BLE et validation de la réception des notifications. | O & K. | Câblage du pont en H L298N et du vérin sur la carte BLE Actionneur. |
| 23/10/2025 | Jeudi | Câblage du pont en H L298N et du vérin sur la carte BLE Actionneur. | G & K. Difficulté : Inversion de polarité corrigée. | Vérifier le signal PWM sur oscilloscope. |
| 24/10/2025 | Vendredi | Test PWM sur P0.24 et mouvement du vérin (extension/rétraction). | G, O & K. Fonctionnement stable après ajout d’un condensateur de découplage. | Programmer la machine à états (FSM). |

### Phase 3 : Codage & Design PCB (Novembre 2025)

| Date | Jour | Tâches Réalisées | Réalisateurs / Difficultés rencontrées | Remarques & Travaux à faire la prochaine fois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/11/2025 | Jeudi | Implémentation de la machine à états (FSM) et des fonctions de contrôle. | G, O & K. Difficulté : Temporisation à ajuster. | Intégrer les seuils IAQ, eCO₂ et RH dans la logique. |
| 07/11/2025 | Vendredi | Tests de réaction correct avec vérin et Validation des transitions d’état. | K & G. | Ajouter la LED indicatrice de l'état. Débuter la conception du PCB sous Altium. |
| 13/11/2025 | Jeudi | Test complet du prototype (Capteur + BLE + Vérin). Le système réagit aux changements d’air. | Équipe complète. | Débuter la conception du PCB sous Altium Designer. |
| 14/11/2025 | Vendredi | Conception du schéma électrique et placement des composants du PCB. | G. Difficulté : Reconnaissance des composants sous Altium. | Continuer le routage. |
| 20/11/2025 | Jeudi | Routage complet du PCB et vérification des règles de conception (DRC). | G & W. Aucune erreur détectée. | Finaliser l'export Gerber. Préparer la modélisation 3D sur SolidWorks. |
| 21/11/2025 | Vendredi | Export des fichiers Gerber et vérification visuelle du routage. | Équipe. | Démarrer la conception 3D du boîtier. |
| 27/11/2025 | Jeudi | Début de la conception 3D du boîtier et du support de vérin (SolidWorks). | W & O. Difficulté : Ajustement précis des dimensions du support vérin. | Poursuivre la modélisation complète. |
| 28/11/2025 | Vendredi | Avancement sur la modélisation 3D (maquette + fixation du vérin). | W. | Préparer l’intégration visuelle du PCB dans le boîtier 3D. |

### Phase 4 : Application Mobile & Tests Finaux (Décembre 2025 - Janvier 2026)

| Date | Jour | Tâches Réalisées | Réalisateurs / Difficultés rencontrées | Remarques & Travaux à faire la prochaine fois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/12/2025 | Jeudi | Début du développement de l’application mobile BLE (Android). | O & W. Difficulté : Implémentation de la communication BLE côté Android. | Tester la lecture des valeurs du capteur via BLE sur l'application. |
| 05/12/2025 | Vendredi | Tests application : Lecture des valeurs du capteur (T°, RH, IAQ, eCO₂) via BLE fonctionnelle. | G & W. | Améliorer la stabilité BLE. Intégrer les commandes manuelles ("Ouvrir"/"Fermer"). |
| 11/12/2025 | Jeudi | Tests d’intégration (PCB + vérin + capteur + BLE + application). Correction petite latence BLE. | K, G & O. | Préparer les tests finaux de sécurité et de priorité des modes de contrôle. |
| 12/12/2025 | Vendredi | Optimisation du code et validation complète du prototype. | Équipe complète. | Début de la rédaction du rapport technique. |
| 08/01/2026 | Jeudi | Tests de sécurité et de priorité (Urgence/Manuel/Auto). Validation du comportement du système en cas de conflit de commande (P.1 à P.5) et de Surcharge/Erreur (S.1 à S.4). | K & O. Difficulté : Assurer la priorité du bouton d'urgence sur toutes les autres commandes. | Finaliser la rédaction du rapport et préparer la soutenance. |
| 09/01/2026 | Vendredi | Intégration finale : test global du système complet sur le support 3D. | Équipe complète. Système fonctionnel à 100 %. | Finaliser la soutenance. |
| 15/01/2026 | Jeudi | Répétition de la présentation orale et préparation finale du prototype. | Équipe complète. | Prêt pour la soutenance. |
| 16/01/2026 | Vendredi | Soutenance finale du projet SmartWindow (Date Ajustée) | A. K, E. M. O, M. G, T. W. | Présentation réussie du prototype fonctionnel et validation du projet. |

## Images de Résultats de Tests Recommandées

### 1. Preuve du Fonctionnement Automatique (Capteur BME680)

Cette image de capture d'écran du terminal série prouve la réussite du test d'initialisation et de communication I²C entre le microcontrôleur nRF52832 et le capteur BME680.

- Initialisation : Le message "BME68X initialisé avec succès" confirme que le capteur a été correctement détecté et configuré sur le bus I²C (adresse 0x76).

- Acquisition des Données : Les valeurs de température (T), d'humidité (H), de pression (P) et de résistance des gaz (Gas) sont lues et affichées en continu.

- Valeur ajoutée : La lecture stable et cohérente de ces données valide la première étape de l'architecture du système : l'acquisition fiable des paramètres environnementaux qui serviront de base à la machine à états pour la décision d'ouvrir ou de fermer la fenêtre.

- 2. Validation de la Communication BLE (Stabilité)

- Capture d'écran de l'Application Mobile connectée au Périphérique BLE

### 3. Mesure de l'Efficacité Énergétique (Consommation)

# État d'avancement et analyse du projet réalisé

- Système : Ventilation Intelligente

Capteur et Acquisition des Données :

- Réalisé : Intégration complète du capteur BME680 sur la carte nRF52832, acquisition stable des valeurs (Température, Humidité, eCO₂).

- À améliorer : Optimiser la calibration du capteur pour des mesures plus rapides au démarrage.

Communication BLE :

- Réalisé : Communication fonctionnelle entre les deux modules BLE (capteur ↔ actionneur).

Commande du Vérin :

- Réalisé : Contrôle précis via PWM et direction (pont en H L298N).

Application Mobile :

- Réalisé : Interface Android permettant le contrôle manuel du vérin.

- À développer : Ajouter un affichage des valeurs du capteur, une interface graphique plus intuitive et des alertes de qualité d’air.

Modélisation et Prototype :

- Réalisé : Conception du PCB complet (Altium Designer) et modélisation 3D de la maquette sous SolidWorks.

- Analyse Réflexive sur le Projet :

- Refaire le projet :
→ Nous envisagerions d’ajouter un capteur de CO₂ dédié et un détecteur de fumée pour renforcer la sécurité et améliorer la détection d’air vicié.

- Débogage et Outils :
→ L’utilisation d’outils de test en temps réel de diagnostic BLE et de traceurs temps réel dès le départ aurait permis de gagner du temps sur la calibration et la communication.

- Synthèse :

Le projet avance conformément aux objectifs fixés.
Le système est fonctionnel et stable, mais des optimisations logicielles et ergonomiques permettront de renforcer la fiabilité et le confort d’utilisation avant la présentation finale.

# Conclusion

Le projet a permis de développer un système de ventilation intelligente combinant le capteur BME680, la communication Bluetooth Low Energy et un vérin motorisé pour automatiser l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre.
Malgré plusieurs défis techniques, l’équipe a su avancer de manière structurée et collaborative pour obtenir une solution fiable, autonome et économe en énergie.

Ce travail nous a permis de renforcer nos compétences en électronique embarquée, en communication sans fil, en programmation ainsi qu’en gestion de projet. Il ouvre également des perspectives d’amélioration, notamment en matière d’optimisation énergétique, d’ergonomie de l’application et d’intégration dans des environnements domotiques plus complets.